安全评价项目现场勘察记录表                             

	客户名称
	云南通海南方石油有限公司

	项目名称
	云南通海南方石油有限公司安全现状评价报告

	单位或项目地址
	云南省玉溪市通海县纳古镇

	现场勘察记录

	序号
	勘察场所或装置
	序号
	勘察场所或装置

	1
	项目选址所在地
	3
	项目周边环境

	2
	项目前期资料
	4
	其他需了解的内容

	勘察意见
	（1）卸油静电接地报警器接地扁铁长度不够。应延长至罐车停放点附近，要能使静电接地报警器接地端直接连接。

（2）油罐区油罐操作井盖板油品标识老化，不清晰。建议及时增设油品标识。

（3）配电室未配备符合《足部防护安全鞋》（GB21148-2020）和《带电作业用绝缘手套》（GBT 17622-2008）的要求。建议重新购买绝缘鞋和绝缘手套。

（4）卸车用静电接地报警器故障，捏开静电接地报警器接地夹时不报警。及时更换或维修卸车用静电接地报警器。

	现场勘察人员签字
	    陆朝春、袁志琴

	被评价单位对勘察事实确认
	签名或盖章：陈旭                                            2025年3月14日


注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页

